Système de ventilation régulée pour gaine d’ascenseur

# Guide pour la rédaction d’un cahier des charges

- Page de couverture

La page de couverture peut servir à la rédaction d’un cahier des charges complet, si le système de régulation de la ventilation ne fait pas déjà partie du lot ascenseur de la soumission.

- Cadre légal général

Ce chapitre sert d'une part à décrire de façon détaillée les différentes exigences juridiques liées à l’installation d’un système régulant la ventilation de la gaine d’ascenseur mais également à s'assurer que le soumissionnaire n’enfreint pas le droit sur la propriété intellectuelle.

- Certification du système

Une régulation de la ventilation de la gaine d’ascenseur est une „machine“ qui doit être certifiée d’après la directive machines. Il sera souligné dans ce chapitre les autres exigences nationales ou européennes auxquelles le système doit se conformer.

- Description du système

Description des composants les plus importants du système.

- Description du fonctionnement

Description des exigences importantes en ce qui concerne le contrôle de la présence de fumée, le besoin de ventilation, le dépassement de la consigne température ainsi que le comportement du système en cas de panne de courant.

- Cahier des charges

Le texte du cahier des charges est utilisable de manière universelle. Seulement pour le point 5, il suffit de choisir le dispositif de ventilation (voir chapitre 7) adapté au projet.

- Choix du dispositif de ventilation

Quatre sortes de dispositifs de ventilation au choix, suivant la position de l’ouverture dans la façade ou en toiture, et suivant la performance énergétique recherchée Standard ou Bâtiment Passif.

- Pour la rédaction d’un cahier des charges sur mesure, insérer le texte du dispositif de ventilation adapté et supprimer les éléments inutiles!

- Pour compléter un cahier des charges ascenseur, insérer le texte du dispositif de ventilation adapté, copier les blocs de texte de votre choix et les intégrer à votre document!

- Pour les configurations avec salle des machines et plusieurs gaines d’ascenseur ou ventilation séparée en gaine et salle des machines, ou pour utilisation dans des gaines panoramiques, se mettre en contact avec les équipes techniques de D+H BeLuX (www.bluekit.be).

# Page de couverture

Cahier des charges :     Système de ventilation régulée pour gaine d’ascenseur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projet	 ………………………………………………………..

Maitre d'œuvre	………………………………………………………...

Tél	:

E-mail	:

Bureau d’études	………………………………………………………….

Tél	:

E-mail		:

Maitrise d’ouvrage	………………………………………………………….

Tél	:

E-mail		:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devise	EUR

TVA	…… %

Montant Total y compris TVA :	………………………………………………………….

Le soumissionnaire se déclare conforme à la description des prestations, ainsi qu'aux exigences techniques.

...................................	...................................

(Lieu et date)	(Signature et cachet)

# Cadre légal

Ascenseur :

Les usagers d'ascenseur et les personnes qui travaillent dans la gaine d'ascenseur ou en salle des machines, et/ou dans la cabine, doivent pouvoir à tout moment respirer un air de bonne qualité. Pour s’assurer de cela, les normes ascenseur européennes harmonisées ont prévu une ventilation appropriée de la gaine et/ou de la salle des machines. Les systèmes de ventilation de la gaine d'ascenseur doivent également satisfaire aux exigences de la directive machines 2006/42/CE et, à cet égard, être certifiée CE.

Produits de construction :

D’après les directives européennes ou nationales sur la performance énergétique des bâtiments, l’enveloppe du bâtiment doit être aujourd’hui conçue de manière à ce qu’elle soit durablement étanche à l’air. Le but de cette mesure est d’éviter des pertes énergétiques inutiles, or l’ouverture généralement présente en tête de gaine d’un ascenseur favorise ces pertes énergétiques. Cette ouverture devrait rester fermée et ne s’ouvrir que lors d’un besoin réel. Parallèlement, cette ouverture est destinée à assurer une ventilation convenable de la gaine, et le cas échéant, à faciliter l’évacuation des fumées.

Dangers en cas de ventilation déficiente :

En cas de fermeture de l’ouverture de ventilation, la thermique de l’air en gaine peut être entravée. De ce fait, l’apport d’air frais pour les personnes restées bloquées en cabine suite à un incident technique peut être mis en cause. En particulier, pour les bâtiments à basse énergie et les bâtiments soumis à une rénovation énergétique, il convient de s’assurer lors de la conception d’une amenée d’air fraiche suffisante en gaine d’ascenseur.

En outre, il faut s’assurer que le personnel de maintenance de l’ascenseur travaille dans un environnement bénéficiant d’une bonne qualité d’air. Les exigences fondamentales de santé et de sécurité de la directive ascenseur et machines obligent les personnes autorisées à travailler en gaine (montage, entretien, contrôle) à évoluer dans un environnement sain.

Analyses de risques :

D’une part, la certification CE du système de régulation de la ventilation de la gaine d’ascenseur (directive 2006/42/CE) nécessite une analyse de risques. D’autre part, il y a dans les gaines d’ascenseur bien d’autres risques que les risques de chute, comme par exemple les risques d’écrasement, les risques liés à l’exécution de travaux de maintenance, les risques lors de pannes d’ascenseurs avec des personnes bloquées en cabine, etc. De même les règles du code du travail sont à prendre en compte. Par conséquent, seules les personnes autorisées peuvent travailler en gaine et dans les salles des machines. L'entreprise de montage doit aussi prendre en considération cela dans le cadre de la directive ascenseur (2014/33/EU) avec l'établissement d'une analyse de risques en ce qui concerne l'installation d'une régulation de la ventilation de la gaine d'ascenseur.

Câblage :

Le câblage des composants du système pris doit être effectué avec des câbles blindés et sans halogènes. Toutes les lignes doivent être en permanence surveillées afin d’informer d’un court-circuit ou d’une rupture de ligne.

La livraison, le montage en état de marche de tous les composants et la mise en route du système incombent au soumissionnaire. Tous les câbles des composants du système doivent être enfichables. La pose des câbles incombe également au soumissionnaire.

Examen avant la première mise en service :

Avant la première mise en service du système de ventilation de la gaine d’ascenseur, il convient de vérifier que le système correspond aux exigences de la directive ascenseurs et machines. Cet examen est mis en œuvre dans le cadre de la mise sur le marché de l’ascenseur selon la norme EN 81-20, ou en cas d’une modernisation d’une installation existante par l’avis d’un organisme de contrôle agréé.

Législation sur la propriété intellectuelle :

Le soumissionnaire confirme par la remise de son offre être informé sur tous les droits de brevet concernant cette application et ne pas commettre d’infraction à une propriété intellectuelle quelconque. S’il s’avère quand-même qu’une infraction à une propriété intellectuelle est commise, le soumissionnaire s’expose à des poursuites et à d’éventuels dédommagements, à supporter les frais de remise en conformité de l’installation ainsi qu’à supporter des frais d’expertise.

# Certification du système

Le système de ventilation des gaines d'ascenseur vise en particulier à obtenir une ventilation optimisée ainsi qu'une évacuation de la chaleur dans les gaines d’ascenseur et les salles des machines. Pour des raisons évidentes de sécurité, le système se charge également de la détection de fumée et de l’évacuation des fumées en gaine d’ascenseur et en salle des machines.

Le système doit être certifié CE suivant la directive machines 2006/42/CE. L’offre doit être accompagnée d’une analyse de risques appropriée. Complémentairement à cette conformité au droit européen, le système doit respecter les exigences découlant de la prescription ITM-SST 1203.1 définissant les règles de sécurité et de santé types pour le désenfumage et la ventilation des gaines d’ascenseur installées au Grand-Duché du Luxembourg.

# Description du système

Le système de ventilation des gaines d'ascenseur est composé des éléments suivants :

- Unité centrale renseignant de l’état de fonctionnement du système (fonctionnement normal, ventilation, dérangement ou détection de fumée), accompagnée de son manuel de montage et de maintenance.

- Système de détection de fumée pour la surveillance de la gaine d’ascenseur sur toute sa hauteur certifiée selon la norme EN 54-12.

- Registre de ventilation (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur – DENFC, certifié suivant la norme EN 12101-2) avec moteur électrique à ressort pour montage intégré en tête de gaine dans la dalle (sortie en toiture) ou dans le voile du mur (sortie en façade).

- En option, modules de sortie de ventilation avec chapeau à lamelles pour toitures plates conçues pour une liaison optimale avec le registre de ventilation.

- En option, registre de ventilation JK-180 HV-dB (DENFC, certifié suivant la norme EN 12101-2) avec moteur électrique sans ressort pour montage intégré en tête de gaine dans la dalle (sortie en toiture) ou dans le voile du mur (sortie en façade) ; adapté pour l’emploi avec un système de mise en surpression de la gaine d’ascenseur grâce à son temps de fermeture réduit (<10 sec.) ; idéal dans les bâtiments résidentiels par son faible niveau sonore (<25 dB).

# Description de fonctionnement

Exigences en cas de détection de fumée :

L’unité centrale doit en cas de détection de fumée dans la gaine d’ascenseur ou en salle des machines (le cas échéant) commander immédiatement l’ouverture complète du registre de ventilation en tête de gaine ou en salle des machines (le cas échéant).

Exigences en cas d’asservissement à un système de mise en surpression de la gaine d’ascenseur

Lorsque l’unité centrale reçoit l’information du surpresseur d’une détection incendie en dehors de la cage d’ascenseur, celle-ci doit commander la fermeture immédiate du registre de ventilation en tête de gaine ou en salle des machines (le cas échéant). Parallèlement le clapet d’amenée d’air en cuvette (le cas échéant) doit également se fermer.

Exigences en cas de besoin de ventilation :

Afin d’optimiser les économies d’énergie le système propose 3 modes de ventilation :

- L’unité centrale doit pouvoir détecter le besoin de ventilation en cas de personnes bloquées en cabine et pour le personnel technique lors de travaux de maintenance en gaine ou en salle des machines (le cas échéant). Ceci aura pour effet l’ouverture immédiate et complète du registre de ventilation en tête de gaine ou en salle des machines (le cas échéant).

- L’unité centrale doit assurer, en cas d’utilisation de l’ascenseur, une ventilation hygiénique appropriée de la gaine. Cette ventilation s’adapte par la surveillance de l’utilisation de l’ascenseur à l’horaire et au type d’exploitation du bâtiment.

Des contacts libres de potentiel standards de la commande de l’ascenseur peuvent être utilisés pour communiquer l’état d’exploitation de l’ascenseur (panne d’ascenseur, ascenseur en maintenance, ascenseur en fonctionnement...).

Exigences en cas de température trop élevée :

En cas de dépassement du seuil de température autorisé en gaine, autour de la cabine ou en salle des machines (le cas échéant), l’unité centrale doit :

  - Commander l’ouverture du registre de ventilation en tête de gaine ou en salles des machines (le cas échéant).

Exigences en cas de coupure de courant :

En cas de coupure de courant, il doit être garanti que le(s) registre(s) de ventilation et de désenfumage se trouve(nt) en position ouverte. Cela peut s’effectuer de deux manières : soit avec la batterie de secours en cas de moteur à courant continu ou soit avec le ressort du moteur.

Lors d’un dérangement de l’unité centrale, la ventilation doit être garantie.

# Cahier des Charges

Système de ventilation régulée des gaines d’ascenseur

Dimensions de la gaine à équiper :

Hauteur hors-tout : ………….….. m

Larg. et Prof. (L x P) : ……….…. m

1 	Unité centrale

Caractéristiques :

- Système de détection de fumée (Option : avec réinitialisation à distance), surveillance des coupures de ligne et des courts-circuits

- Surveillance de la terre et tests LED intégrés

- Sonde température intégrée

- Contacts libres de potentiel pour connexion à l’armoire de commande de l’ascenseur pour informations d’alarme ou de dérangement

- 2 lignes de détection de fumée (gaine et salle de machines)

- 2 entrées pour le raccordement de moteurs à ressort de rappel ou à courant continu

- Unité de réception radio pour la communication avec l’unité de surveillance de l’état d’exploitation de l‘ascenseur

- 3 entrées pour raccordement à la commande d'ascenseur renseignant l’unité centrale, un déplacement, une panne et une maintenance de l’ascenseur

- Raccordement de tous les composants par connecteurs RJ45

- Signal de dérangement et d‘alarme (LED) pour chaque raccordement de ligne

Données techniques :

- Alimentation : 230VAC / 50Hz, 90VA

- Classe de protection : IP 30

- T° d’utilisation : -5°C ... +50°C

- Boîtier : en matière plastique, robuste et non inflammable

Fabricant : ………………………………. D+H Mechatronic AG

Modèle : ………………………………….BK L-AIO

Unité centrale livrée et montée prête à l’emploi en tête de gaine

1 pièce		Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

2	Unité de surveillance de l’exploitation de l’ascenseur avec fonctions de ventilation

- Boitier LST

Détection autonome de l’état d’exploitation de l’ascenseur (panne, maintenance, fonctionnement), de la présence de personnes en cabine et de la température autour de la cabine.

Caractéristiques:

- Détection du déplacement de la cabine

- Réglage du mode de ventilation et des cycles de ventilation suivant les besoins d’exploitation du bâtiment par commutateur DIL

- Reconnaissance de pannes avec personnes bloquées en cabine

- Surveillance de la température autour de la cabine

- Fail-Safe: en cas de coupure de la communication radio avec l’unité centrale, ouverture immédiate du registre de ventilation

- Mode maintenance: ouverture automatique du registre de ventilation

Affichages LED:

Mode maintenance, état de la communication et fonctionnement

Données techniques:

- Alimentation 230V

- Mémoire tampon

- Bande passante 868,3 MHz

- Portée d’au moins 60m (sans obstacles), - pour des gaines plus hautes ou avec obstacles, prévoir un amplificateur de signal dans l‘offre

- T° d’utilisation: -5°C ... +50°C

Fabricant: ………………………………. D+H Mechatronic AG

Modèle: …………………………………. LST-AB + PIR

Une unité de surveillance par cabine, toutes les unités nécessaires doivent figurer dans le montant total. Livrée et montée prête à l’emploi.

…… pièce		Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

OU

- Contact par LIFT-IN

Détection autonome de l’état d’exploitation de l’ascenseur (panne, maintenance, fonctionnement), de la présence de personnes en cabine

Caractéristiques :

- Détection du déplacement de la cabine

- Reconnaissance de pannes par contact de l’ascenseur avec personnes bloquées en cabine

- Mode maintenance : ouverture automatique du registre de ventilation par activation du commutateur de révision de l’ascenseur.

Fabricant : ………………………………. D+H Mechatronic AG

Modèle : …………………………………. LIFT-IN (RJ45-4M-A-Interface-COM2)

Une unité de surveillance par cabine, toutes les unités nécessaires doivent figurer dans le montant total. Livrée et montée prête à l’emploi.

…… pièce		Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

3 	Détection de fumée en gaine

Détecteur de fumée optique ponctuel pour gaine d’ascenseur.

Données Techniques:

- Détecteur de fumée optique à diffusion de lumière

- Indicateur d’alarme: LED rouge

- Surveillance automatique du fonctionnement et de l’état

- Alimentation: 24VDC

- Classe de protection: IP 40

- Hauteur surveillée : max. 12 m

- Plage de température d’utilisation : -20 °C ... +72 °C

- Dimensions (H x Ø): 62 x 117 mm

- Poids : 0,11 kg

- Boîtier : ABS

- Couleur : Blanc

- Raccordement des composants par connecteurs RJ45

- Certifié EN 54-7

Fabricant: ………………………………. D+H Mechatronic AG

Modèle: …………………………………. SD-O 371

Livré et monté prêt à l’emploi.

…… pièces		Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

4	Registre de ventilation (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturelle de la Fumée et de la Chaleur)

- REGISTRE POUR MONTAGE EN GAINE – STANDARD

- PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN TOITURE - STANDARD

- REGISTRE + PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN TOITURE – BATIMENT PASSIF

- REGISTRE + PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN FACADE – STANDARD

- REGISTRE POUR MONTAGE EN FACADE – BATIMENT PASSIF

- REGISTRE POUR MONTAGE ASCENSEUR POMPIER MISE EN SURPRESSION

5	Réception

Réception de l’installation en présence du maître d’ouvrage et transmission de tous les documents nécessaires.

- Déclaration du fabricant

- Fiches techniques

- Notice de montage

- Notice d’entretien

- Notice pour organisme de contrôle / fiche de contrôle

- Déclaration CE suivant directive machines

- Analyse de risques

1 forfait 	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

6	Entretien

Entretien annuel de l'installation fait par une entreprise accréditée par le fabricant, comprenant tous les consommables nécessaires, à l'exclusion des pièces de rechange.

1 forfait 	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total	.........................

TVA	.........................

TTC	.........................

# REGISTRE POUR MONTAGE EN GAINE – STANDARD

Registre de ventilation à ailettes fixé sur un cadre de montage permettant l’intégration à fleur dans la dalle haute. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (suivant besoins)

Ce registre (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturel des Fumées et de la Chaleur) est certifié CE suivant la norme EN 12101-2. Livré avec moteur à ressort de rappel et conçu pour l’évacuation de la chaleur, de la fumée ainsi que pour la ventilation de la gaine d’ascenseur. Fournit avec un cadre de montage permettant l’installation à fleur dans la dalle haute de la gaine d’ascenseur, posé à partir de la gaine.

Données techniques :

- Etanche à l’air avec fermeture par moteur à ressort de rappel

- Raccordement par connecteur RJ45

- Cadre profilé réalisé en acier galvanisé, épaisseur 1.5 mm, profondeur 180 mm

Dimensions nominales du cadre de montage du registre : 	………………x…………..…mm

Réservation en dalle à prévoir :		…..…………  x..……………mm

Fabricant : ..................................... D+H Mechatronic AG

Modèle : ……………………………JK-180 HV

Livré prêt à être monté horizontalement en tête de gaine ; le montage et l’intégration à l’étanchéité du bâtiment ne font pas partie de l’offre.

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN TOITURE - STANDARD

Finition extérieure par un chapeau à lamelles protégeant contre les intempéries sur toiture plate. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (suivant besoins)

Posé sur toiture, le chapeau à lamelles est constitué d’un socle et d’un élément à lamelles. Le socle est adapté pour un raccordement intégré au registre de ventilation JK-180 HV, les lamelles protègent contre l’influence des intempéries, également lorsque le registre de ventilation est en position ouverte. La ventilation et le désenfumage de la gaine d’ascenseur sont assurés même en présence et indépendamment de la direction de vent.

Données techniques :

- Embase permettant de récupérer et d’évacuer les condensats

- Treillis de protection contre les oiseaux sur toute la surface de ventilation

- Réalisé en acier galvanisé

- Livraison en 2 parties (socle + élément à lamelles) sur le chantier

- Accès au registre de ventilation depuis le toit pour entretien et échange du moteur

Dimensions nominales (extérieures) de l’unité à lamelles :	………………x……………..mm

Hauteur totale de l’élément (socle + élément à lamelles)	……………………………….mm

Fabricant : ..................................... D+H Mechatronic AG

Modèle : ………………………………JK-180 HVL-S

Livré prêt à être monté horizontalement en toiture; le montage et l’intégration à l’étanchéité du bâtiment ne font pas partie de l’offre.

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# REGISTRE + PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN TOITURE – BATIMENT PASSIF

Registre de ventilation avec isolation thermique pour montage horizontal sur toiture plate. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (suivant besoins)

Ce registre (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturel des Fumées et de la Chaleur) est certifié CE suivant la norme EN 12101-2. Livré avec moteur à courant continu et conçu pour l’évacuation de la chaleur, de la fumée ainsi que pour la ventilation de la gaine d’ascenseur.

Le registre est livré monté prêt à l’emploi et est certifié comme produit de construction. Il se compose d’une embase avec isolation thermique, intégrant une fenêtre à lamelles avec rupteurs de ponts thermiques et d’un élément à lamelles protégeant contre les intempéries.

Données techniques :

- Fermeture par moteur à courant continu

- Raccordement via connecteurs RJ45

- Moustiquaire intégrée sur toute la surface de ventilation

- Élément à lamelles assurant la ventilation et le désenfumage sur les 4 faces

- Réalisé en acier galvanisé

- Ventilation et désenfumage assurés indépendamment de la direction du vent

- Possibilité d'accès pour entretien et échange du moteur et de la fenêtre à lamelles

Dimensions nominales du socle :	………………x..……………mm

Dimensions nominales de l’élément à lamelles :	………………x……………..mm

Réservation en dalle à prévoir :			…..…………  x  ……………mm

Hauteur totale de l‘élément (socle + élément à lamelles):	……………………………….mm

Fabricant : ..................................... D+H Mechatronic AG

Modèle : ……………………………Thermo Flap

Livré prêt à être monté horizontalement sur l’ouverture en tête de gaine ; le montage et l’intégration à l’étanchéité du bâtiment ne font pas partie de l’offre.

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# REGISTRE + PROTECTION INTEMPERIE POUR MONTAGE EN FACADE – STANDARD

Registre de ventilation à ailettes fixé sur un cadre de montage permettant l’intégration à fleur dans la façade, avec grille pare-pluie et protection contre les oiseaux. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (suivant besoins)

Ce registre (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturel des Fumées et de la Chaleur) est certifié CE suivant la norme EN 12101-2. Livré avec moteur à ressort de rappel et conçu pour l’évacuation de la chaleur, de la fumée ainsi que pour la ventilation de la gaine d’ascenseur. Fournit avec un cadre de montage permettant la pose à partir de la tête de gaine à fleur dans un mur de la gaine d’ascenseur.

Données techniques :

- Étanche à l’air avec fermeture par moteur à ressort de rappel

- Raccordement via connecteurs RJ45

- Cadre profilé réalisé en acier galvanisé, épaisseur 1.5 mm, profondeur 180 mm

- Grille de protection contre les oiseaux sur la surface totale de ventilation

- Grille pare-pluie avec cadre de montage sur la façade extérieure

! Attention le positionnement de l’ouverture doit être choisi par la maîtrise d’œuvre de manière à ce que le vent n’entrave pas l’évacuation de l’air vicié et de la fumée !

Dimensions nominales :	………………x………………mm

Réservation à prévoir dans le mur :			………………x………………mm

Fabricant : .....................................D+H Mechatronic AG

Modèle : ……………………………JK-180 HV-ALAS

Livré et monté prêt à l’emploi.

(Montage depuis la gaine sans aide extérieure)

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# REGISTRE POUR MONTAGE EN FACADE – BATIMENT PASSIF

Fenêtres à lamelles avec profilés aluminium avec rupteurs de pont thermique et panneaux composite. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,39 m² (suivant besoins)

Ce registre (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturel des Fumées et de la Chaleur) est certifié CE suivant la norme EN 12101-2. Livré avec moteur à courant continu et conçu pour l’évacuation de la chaleur, de la fumée ainsi que pour la ventilation de la gaine d’ascenseur. Fournit avec un cadre de montage permettant la pose à partir de la tête de gaine à fleur dans un mur de la gaine d’ascenseur.

Données techniques :

- Fermeture par moteur à courant continu 24VDC pour étanchéité à l’air

- Raccordement via connecteurs RJ45

- Profilés aluminium avec rupteurs de pont thermique

- Remplissage d’isolation thermique en panneau composite

- Surface anodisée ou peinte, au choix

- Cadre de montage d’une profondeur de 150 mm

! Attention le positionnement de l’ouverture doit être choisi par la maîtrise d’œuvre de manière à ce que le vent n’entrave pas l’évacuation de l’air vicié et de la fumée !

Dimensions nominales :	………………x………………mm

Réservation nécessaire à prévoir :			………………x………………mm

Fabricant : ..................................... D+H Mechatronic AG

Modèle : ……………………………S9-iVt-05-LF-MR

Livré et monté prêt à l’emploi.

(Montage depuis la gaine sans aide extérieure)

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# REGISTRE POUR MONTAGE ASCENSEUR POMPIER MISE EN SURPRESSION

Registre de ventilation à ailettes fixé sur un cadre de montage permettant l’intégration à fleur dans la dalle haute. Surface nette de ventilation de 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (suivant besoins)

Ce registre (DENFC – Dispositif d’Evacuation Naturel des Fumées et de la Chaleur) est certifié CE suivant la norme EN 12101-2. Livré avec moteur à courant continu et conçu pour l’évacuation de la chaleur, de la fumée ainsi que pour la ventilation de la gaine d’ascenseur. Fournit avec un cadre de montage permettant l’installation à fleur dans la dalle haute de la gaine d’ascenseur, posé à partir de la gaine.

Données techniques :

- Etanche à l’air avec fermeture par moteur à courant continu

- Moteur 24V silencieux (<25 dB) à ouverture/fermeture rapide (<10 sec.)

- Raccordement par connecteur RJ45

- Cadre profilé réalisé en acier galvanisé, épaisseur 1.5 mm, profondeur 180 mm

Dimensions nominales du cadre de montage du registre : 	………………x…………..…mm

Réservation en dalle à prévoir :		…..…………..x..……………mm

Fabricant : ..................................... D+H Mechatronic AG

Modèle : ……………………………JK-180 HV-dB

Livré prêt à être monté horizontalement en tête de gaine ; le montage et l’intégration à l’étanchéité du bâtiment ne font pas partie de l’offre.

1 pièce	Prix Unit. ..............     Prix Tot. ..............

# Text boxes

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour à la Page 1

Retour au choix

Retour au choix

Retour au choix

Retour au choix

Retour au choix